三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目

招 标 文 件

备案登记号：三招建备【2022】   号

招  标  人：三门县人民法院

招标代理人：台州正听工程项目管理有限公司

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局

二 ○ 二 二 年  月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2022】   号）

项目名称：三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目

招 标 人：三门县人民法院 （盖章）

联系人： 邵先鑫

联系电话： 13706540128

招标代理人：台州正听工程项目管理有限公司 （盖章）

联 系 人：叶青青

联系电话：0576-83231100

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章）

二 ○ 二 二年  月

# 三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县工程建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：柳宙江，15267252628。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

目 录

第一卷	5

第一章 招标公告	5

招标公告	5

投标人须知前附表	6

1. 总则	10

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4. 投标	13

5. 开标	14

6. 评标	14

7. 合同授予	14

8.重新招标和不再招标	16

9. 纪律和监督	16

10. 需要补充的其他内容	16

第三章 评标办法	17

评标办法前附表	17

1. 评标方法	18

2. 评审标准	18

3. 评标程序	18

评标办法附件	20

第四章 技术规格书	23

第五章  合同主要协议条款	37

第六章  工程建设项目廉政责任书	46

第七章  投标文件格式	48

# 第一章 招标公告

详见三门县公共资源交易中心网上招标公告（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/）

# 第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门县人民法院 地址：三门县 联系人：邵先鑫 电话： 13706540128 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：台州正听工程项目管理有限公司 地址：三门县海游街道交通路327号 联系人：叶青青 电话：0576-83231100 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 三门县键跳镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 财政拨款 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 1.本次招标为交钥匙工程，投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供的施工图纸及招标文件的要求完成所有设备、设计、制造、包装、运输、装卸、现场设备管理及安装、基础安装、产品保护、水电费、调试及试运行（含调试电缆）、电线管道安装、备品备件、有关行业专管部门验收（含首次质量监督部门验收费用）、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修等与电梯相关的工作，并接受总包单位管理。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | ▲交货周期不超过30日历天，安装周期不超过30日历天，配合总包完成(投标人在投标文件中必须明确工期天数) |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1、本次招标要求投标人须具备： 1）具备独立法人资格的电梯制造商或代理商，且安装、维保单位须具有特种设备生产许可证速度2.5m/s及以上。 2)投标品牌电梯生产企业须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（乘客电梯）速度2.5m/s及以上证书； 3）若是代理商投标，应具有制造商针对本项目的唯一授权证书。 4）本工程允许联合体投标，联合体成员总数不超过2个，联合体各单位需提供联合体协议书，联合体牵头单位须为电梯制造商或代理商，联合体成员单位须具有特种设备生产许可证速度2.5m/s及以上（电梯）。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）； 2）施工图纸电子文档； |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资信标和商务标两部分组成，由三门投标编制4.0.2.8 版本生成后缀名.已加密投标文件。 1、资信标 由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的资信标电子投标文件包括： （1）企业介绍（投标人、制造商、安装维保单位）； （2）诚信投标承诺书（附件四）； （3）建设工程投标人资格自查表（附件五）； （4）如为代理商，代理商须提供制造商或生产厂家的有效的授权委托书（提供原件）和制造商（或生产厂家）营业执照复印件（复印件加盖制造商或生产厂家单位公章）； （5）如委托安装须提供委托安装协议（如制造商或其直属分支机构进行安装可不提供）；（附件六） （6）投标人营业执照（若为代理商时需同时提供制造商营业执照）、安装维保单位的营业执照、制造商电梯生产制造许可证、安装、维保单位资质证书复印件等招标文件要求提供的证书；（提供与原件一致的复印件，复印件加盖单位公章。） （7）本工程安装人员配置情况说明（须列表说明）及安装负责人证书复印件。 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。 （8）投标品牌近三年来完成类似工程业绩表，业绩表中须注明以下内容：工程名称、工程地址、投入运行时间、电梯型号、参数、数量等，情况必须属实；（附表一） （9）技术部分 1）技术偏离表（附件三）（如不填写，招标方有权视为完全响应招标文件的要求）； 2）投标产品技术规格书（不允许仅提供样本）、产品样本（所投梯型样本）及所投电梯的型式试验报告； 3）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 4）设备的成套供货清单；（附表二） 5）主要部件的产地、规格说明；（附表三） 6）随机特殊工具及检测设备清单、易损件（备品备件）清单及价格；（附表四、五） 7）电梯质量性能数据、售后服务保证（附表六） 8）质量保证期后四年的维修保养合同范本（大包合同范本）（需注明费用）； 9）质量保证期后四年的维修保养合同范本（小包合同范本）（需注明费用）； 10）电梯井道有关尺寸与电梯轿厢尺寸表；（附表七） 11）功能及服务一览表（附表八） 12）产品制造、安装、验收标准； 13）联合体协议书（附件八）（如安装单位非电梯制造商或代理商时提供） 14）售后服务: a.距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容、服务响应到场时间承诺及承诺的保证措施，提供制造商或生产厂家授权售后服务网点的证书及被授权售后服务网点营业执照（如有）； b.提供投标人2年或以上的免维保承诺书； 15）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述； 备注：（1）以上资信标内容均需在三门投标编制4.0.2.8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。 2、商务标 a. 投标函（附件一）； b. 开标一览表及投标设备报价清单（附件二）； c. 商务偏离表（附件三）。 备注：（1）以上商务标标内容均需在三门投标编制4.0.2.8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。 由三门投标编制 4.0.2.8 版本生成的商务标电子投标文件。 |
| 3.2.1 | 投标最高限价 | 投标最高限价为人民币： 600000元 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：不低于1万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式： 使用保函的须采用交易系统在线电子保函，其它形式提交的概不接收。 3.1保函开具受益人为本项目招标人； 3.1保函有效期不少于本项目投标有效期，保函有效期应从投标截止日期起算。 4、采用现金方式： 4.1 电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 4.2 投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。 4.3 投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 4.4 温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五 9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1 | 投标文件 递交要求 | 1.本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系柳宙江15267252628。 2.电子投标文件上传步骤： 1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：jyzx.sanmen.gov.cn/）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 详见本工程招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。 2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。 3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。 4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。 5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。 6、招标人代表现场抽取调整系数，抽取过程在不见面开标系统同步直播，接受招标监管机构人员监管。 7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。 注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：柳宙江，15267252628，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 1、工程履约担保采用现金或工程保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单）。如采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。 2、履约担保金额为合同总价的 2%。 3、民工工资支付担保的相关约定：按三人社[2019]41 号关于印发三门县建设领域民工工资管理办法（试行）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 电子投标文件编制 | 本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://jyzx.sanmen.gov.cn//Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司 联系电话：柳宙江15267252628， 苏子路 13957679912 |
| 10.2 | 增值税计税方式 | 本工程采用简易计税法 |
| 10.3 | 中标后提交 投标文件份数 | 中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件5份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致）。 |
| 10.4 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过。 |
| 10.5 | 投标制作工具 USB 加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金总额中的人民币 1万元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币1万元）。 |
|  | 备注 | 本项目招标代理费由中标人支付，金额为8000元，在领取中标通知书前支付。 |

# 第一章  投标须知

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标工程的资质、资格和其他要求。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.2.2款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

（2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。

3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

- 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

- 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

- 5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标等内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

第三章 评标办法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第五章“工程量清单”第2.4款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

本工程项目的评标办法采用综合评估法。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术资信标评审。

二、第二阶段为技术资信标评审。技术资信标评定分值为60分。

（一）在所有经复核的有效投标文件中，评标委员会针对投标人技术标的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容，视其品牌知名度、先进性、市场信誉、可行性、针对性进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。每项内容分值的合计即为该投标人的技术资信标得分。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。缺项内容记0分。

（二）资信部分评分标准（20.0分）

| 评标 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力7分 | 根据电梯制造厂知名度、投标产品美誉度及市场占有率等进行综合分类评分，优得2.0-3.0分，良得1.6 -1.9分，一般得1.0-1.5分。 | 3分 |
|  | 所投品牌制造商工厂获得国家实验室认可证书且初次认可时间最早的得2分，时间次早的得1分，其余得0.5分。（提供证书复印件并加盖制造商盖章，未提供不得分） | 2分 |
|  | 所投品牌制造商工厂获得过国际机构颁发的LEED金牌工厂证书得2分，无则不得分（提供证书复印件并加盖制造商盖章，未提供则不得分 | 2分 |
| 业绩和人员要求 7分 | 类似销售额须大于等于90亿以上得3分；类似销售额须大于等于70亿以上得2分；类似销售额须大于等于50亿以上得1分；缺项为0分。（制造商2020年或2021年电梯销售额（以年度审计报告为准；二个年度均提供的，以销售额多的年度为准） | 3分 |
|  | 根据投标人业绩、履行能力、服务能力综合评分。优得1.5-2.0分，良得1.0-1.4分，一般得0.5-1.3分，缺项为0分。 | 2分 |
|  | 根据投标人的安装队伍、人员进行横向对比，综合评分。优得1.5-2.0分，良得1.0-1.4分，一般得0.5-1.3分，缺项为0分。 | 2分 |
| 售后服务承诺 6分 | 电梯制造商在本市级设立分公司或设立维修点，根据有效企业经营状态、售后服务方案，售后服务时间、备品配件方案进行综合比较得分（须提供营业执照复印件加盖公章，不提供的不得分）；优得4-6.0分，良得2.0-3.9分，一般得0-1.9，缺项为0分。 | 6分 |

（三）技术部分评分标准（40分）

| 评标 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术响应40分 | 投标产品型号的最大可做载重≥2000kg且速度≥2.5m/s；两项都满足的得3分，满足一项得1分，其余不得分。（提供整机型试试验报告复印件加盖制造商公章，否则不得分） | 3分 |
|  | 所投电梯型号获得国际知名机构电梯能耗双认证，取得VDI4707认证证书及ISO25745认证证书，均为A级，得3分，仅一个A级，得1分，其他不得分。 | 3分 |
|  | 电梯曳引驱动系统的配置、性能、专利及进口件比率。优得4.0~6.0分，良得2.0~3.9分，一般得1.0~1.9分。 | 6分 |
|  | 控制系统的配置、性能、专利及进口件比率。优得4.0~6.0分，良得2.0~3.9分，一般得1.0~1.9分。 | 6分 |
|  | 门机、红外线光幕、门机保护系统配置、性能、专利及进口件比率。优得4.0~5.0分，良得2.0~3.9分，一般得1.0~1.9分。 | 5分 |
|  | 门电机IP防护等级，≥IP65为优的4分，≥IP54为良的2分，其余不得分。 | 4分 |
|  | 电梯其他部件：复合钢带（钢丝绳）、随行电缆、缓冲器、安全保护装置等的配置、性能及进口件比率。优得3.0-4.0分，良得1.6 -2.9分，一般得1.0-1.5分。 | 4分 |
|  | 电梯基本功能、装修、平层精度及噪声的满足性。优得2.0-3.0分，良得1.6 -1.9分，一般得1.0-1.5分。 | 3分 |
|  | 投标梯型的适用性、先进性、可靠性、主机结构的耐用性。优得2.0-3.0分，良得1.6 -1.9分，一般得1.0-1.5分。 | 3分 |
|  | 其他技术偏差。优得2.0-3.0分，良得1.6 -1.9分，一般得1.0-1.5分。 | 3分 |

三、第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为40分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定

在所有经评审（入围单位）的有效报价中，取算术平均值（以“元”为单位，取整数）作为评标标底价；若评审的有效报价为2家，评标委员会认为具有竞争投标的，则取最低报价作为评标标底价。

2、商务标得分的确定

投标报价等于评标标底价的得40分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝40－| 投标报价-评标标底价评标标底价 |×100×0.3），投标报价每低于评标标底价一个百分点的均扣0.2分（商务标分值＝40－| |×100×0.2），中间按内插法计算。

四、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

五、中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人，若出现得分相同，取技术资信标得分最高者为中标候选人，如技术资信标得分相同，则取投标报价低的为中标候选人，如均相同，则抽签确定。

# 第四章  技术规格书

一、概要

1.1此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。

1.2电梯招标范围：此份规格书包括下列项目： 共2台乘客电梯的供货、安装及质保服务。

| 电梯功能 | 1 台乘客电梯 （有机房电梯） | 1 台乘客电梯 （有机房电梯） |
| --- | --- | --- |
| 电 梯 厅 | 1 个 | 1 个 |
| 数量（台） | 1 | 1 |
| 载重量 | ≥1000Kg | ≥1000Kg |
| 速 度 | ≥1.0m/s | ≥1.0m/s |
| 层/站/门 | 5/5/5 | 5/5/5 |
| 操纵方式 | 单台控制 | 单台控制 |
| 井道尺寸 mm（宽×深）净 | 2150×2150 | 2150×2150 |
| 轿厢尺寸 mm（宽×深）净 | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 开门方式 | 中分式 | 中分式 |
| 开门尺寸 净（宽×高）mm | 900×2100 | 900×2100 |
| 层高列表mm | -1楼：2550； 1楼：5600； 2楼：4700； 3-4楼：3900 | 1楼：6600； 2-3楼：3800； 4楼：3700； 5楼：4800 |
| 顶层高度 mm 净 | 3900 | 4800 |
| 地坑深度 mm 净 | 1150 | 1500 |
| 电源要求 | 动力：380V，50Hz；照明：220V，50Hz | 动力：380V，50Hz；照明：220V，50Hz |

备注：

①、投标人应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢宽度尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。

②、表格中土建尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。各投标人需根据各自技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整，以提高本项目的档次。

③、楼层最终实际标高尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。未来根据招标人及设计院要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

④、招标文件及设计文件当实施中有冲突时须经招标方确认。当上述标准与本说明的规定在技术要求方面发生冲突时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，必须立即向招标方反映，至于应遵从那个准则，将由招标方决定，但有关最终决定不构成任何造价变更和保证投标方对本工程提供的电梯设备以及安装质量须获得当地质量

技术监督局及有关主管部门的验收通过。

⑤、监控系统：须提供电梯的监控接口且协议开放，提供文本格式，配合弱电总成，不得增加费用。电梯至弱电中央控制室监控电缆由业主提供，但中标人需提供电缆型号规格。

2、工作范围

2.1、投标人需按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

2.2、提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

a.按实际情况要求提供井道、机房施工设计图；并提供土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸；

b.按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

c．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d.按招标人认可的尺寸和材料进行加工、制造、供货；向电梯延伸所需所有电梯设备及配套附件（如电梯控制柜、对重架、对重块、电线、控制线、管线预埋配置、桥架线槽、对重安全钳、井道照明、井道插座、安全接地、支架、对重与轿厢之间及井道之间的隔障（隔离网）、安全门（检修门） 和门锁、厅门、门套、导轨、导轨支架及承载钢梁、曳引机承载钢梁、钢牛腿等）均由投标人提供和负责完成；电梯机房内的总配电箱出线管线及地面桥架施工均由中标单位完成。

e.运输及保管：

1、设备运输至招标人建设工地并负责卸货、设备保管、就位。

2、设备安装和调试

投标人需按招标人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。

3、设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责。

4、质保期内的电梯维保服务。

4.1、这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

4.2、关于电梯整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；如属于进口零部件在交货时应附上相关证明资料。

4.3、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内， 所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

4.4、设备清单和基本需要

详见电梯的技术规格和要求。

4.5、工期要求：投标人需根据业主的需要，投标人须提供能够实现的最短交货周期及安装周期。

二、总体要求

1、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。

1.1适应性要求：

①浙江省台州市位于亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润。室外环境温度： -5℃~40℃

室内温度： -5ºC~35ºC，湿度：30％~85％

② 电源条件：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：380V，3 相，5 线220V，单相

频率：50Hz

电压波动：±7％

接地电阻要求：≤4 欧姆

1.2、抗地震要求：

所有提供的设备，须适应 6 度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

1.3、产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订， 中标人应符合最新版本要求。

中华人民共和国标准和国外标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

·中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·中华人民共和国原建设部“电梯手册” (JJ49-87)

·中华人民共和国国家标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

·中华人民共和国国家标准：《电梯安装工程质量检验评估标准》

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

1.4、投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。如与土建图纸矛盾 ，以图纸为准，制造商发现问题，请及时通知招标人。

1.5、制造监制和出厂检验

在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

1.6、设备的防护、包装及运输

1.7、设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无褶皱和剥落。

1.8、所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

1.9、对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输、搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。

随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

①设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

②在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

③中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

④随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

2.到货验收

2.1、中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

2.2、在建设单位工地的临时存放场地由招标人负责协调落实，但中标人应负责看管。

所需资料

合同签订后须提交下列所有文件：

招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

·井道施工图；

·电梯机房的施工图及对招标人的要求；

·电路图；

·接线图；

·接地方式；

·结构图；

·设计图；

·安装图；

·井道尺寸剖面图；

·中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

3、设计图纸要求

·图纸一式六份在接到中标通知书后 5 个工作日内需交招标人审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

图纸审查包括：

3.1、所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效。

3.2、主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

3.3、与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

3.4、设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明， 以防与其它线混同。

3.5、主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

3.6、主要设备的电源负荷和通风降温要求。

3.7、应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

3.8、投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

3.9、投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

3.10、在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

3.11、在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

所有设备规格和详细操作说明。

系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

例行维修保养项目和期限的建议。

紧急安全措施的建议。

紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

3.12、在设备测试期间，供货方须提交一式 6 份格式报告给招标人。

3.13、提供资料时间

中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

3.14、技术培训

3.15、中标人须对招标人的 6 名（3 名机械、3 名电气）技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

3.16、投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品 5 年以上的维修经验。

三、需要完成的工作

3.1、制造、供货、安装及协调

3.1.1投标人对供货、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。验收费用包括在总价中。

3.1.2、安装计划

投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

3.1.3、安装期

安装计划由投标人自行安排，确保电梯在招标人要求的日期验收通过并移交招标人。（由投标人在投标函中提供供货周期及安装周期）

3.1.4、设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

3.1.5、沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明和爬梯）均由中标单位负责。

3.1.6、安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

3.1.7、认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

3.1.8、保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

3.1.9、完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制部件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标人的认可。

3.2、测试和试运行

3.2.1、工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

3.2.2、程序和表格

中标人须在安装结束前 4 个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

3.2.3、测 试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后 5 个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

3.2.4、试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

3.3、验收

3.3.1、产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

3.3.2、验收合格条件

①、运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

②、在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

③、所有合同中规定的货物和材料都已提交。

④、设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

⑤、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接收。

3.4、售后服务

3.4.1、中标人须在台州设立维修点，维修人员接到维修电话后须在60分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备 24 小时服务和承担所有维修服务的能力。一般故障 4 小时内修复，重大故障 48 小时内修复

3.4.2、中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少 24 个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、招标人接收之日算起。

3.4.3、在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少 2 次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

3.4.4、质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

3.4.5、在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

3.4.6、修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

3.4.7、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

3.4.8、检验和维修设备及工具

3.4.9须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

3.4.10所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

3.4.11所有检修设备使用的交流电应为 50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

3.4.12商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

四、投标报价

报价方式：本工程采用综合单价的方式报价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的除安装费外的所有费用（安装费单列）。由投标人根据企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价。综合单价报价以人民币元计，小数点后取二位。

报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括所有设备、设计、制造、包装、运输、装卸、现场设备管理及安装、基础安装、产品保护、水电费、调试及试运行（含调试电缆）、电线管道安装、备品备件、有关行业专管部门验收（含首次质量监督部门验收费用）、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与电梯相关的所有费用；各投标人应根据招标人提供的技术资料、设备清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。

水、电费用包含在本次报价内，由中标人与总包方结算，不需单独报价，请各投标人在投标报价时综合考虑。

有效投标报价上限价见投标须知前附表，投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

中标人在安装过程中，如涉及到重新搭设脚手架、专门为本项目安装搭设脚手架、使用特殊脚手架、升降机、塔吊等大型设备时，中标人需自行解决，且该部分费用已包含在本次报价内，投标人应在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

该工程的总承包服务费已由发包人支付予总包单位，中标人应接受总包单位的总分包管理，具体内容见合同条款。

五、主要技术规格及要求

基本要求：电梯系统在启、制动及额定负荷状态下运行时应保证安全、平稳、舒适、无抖动和冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高，运行速度在要求范围内。

本次采购的电梯应满足以下标准功能要求和基本性能要求：

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 | （在轿厢内的操纵盘上有声音警报装置）：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 3 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层， 电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须 提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。（中标后 20 个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 4 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一个按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶部和一楼井道的铃声响起。 |
| 5 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安 全中心、底坑、轿顶的对讲设备、通讯线材及调试费用；中标后 20 个 工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求 |
| 6 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明等自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 8 | 满载不停 |  |
| 9 | 基站关机 |  |
| 10 | 监控 | 轿厢内至主控制柜预留摄像机孔随行视频电缆（不得用普通视频电缆代替） |
| 11 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间 |
| 12 | 轿厢意外移动保护 | 轿厢离开层站的意外移动进行保护。 |
| 13 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 14 | 控制柜计数器 | 控制柜内须有设运行次数计数器 |
| 15 | 消防员操作 | 当系统消防模式设定为消防员模式，消防按钮按下时，电梯立即消除所有指令和召唤运行返回消防基站，而后进入消防员操作模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作使开关门动作，这 时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已等级的所有指令 |
| 16 | 锁梯功能 | 通过安装在指定楼层的钥匙开关，使电梯停止运行 |
| 17 | 关门力矩自动调节 | 电梯关门遇到阻力时，门系统自动增大关门力矩。 |
| 18 | 精确再平层功能 |  |
| 19 | 故障自动检测、储存、显示功能 |  |
| 20 | 错误指令取消功能 |  |
| 21 | 恶作剧信号登记取消功能 |  |
| 22 | 其他要求 | 预留视、音频电缆，人工消错功能，监控接口，预留门禁接口 |
| 23 |  | 物联监控装置 |
| 以上功能是对电梯的基本要求，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供招标人参考。如在功能方面有偏离须在技术偏离表中明示。 |  |  |

# 五、电梯的技术规格要求

1、本次采购的电梯除满足以上电梯标准功能要求以外，还应满足以下要求：

▲1.1、驱动系统：进口无齿轮永磁同步曳引机，采用交流变频变压控制系统（VVVF）。请提供图片及相关资料说明；

▲1.2、调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用 IGBT 或更好。

▲1.3、门机：交流变频变压调速（VVVF），请提供图片及相关资料说明；

▲1.4、逻辑控制系统： 32 位及以上微电脑控制系统；

▲1.5、门保护：进口光幕保护，且光幕要求不少于 150 束。

1.6、电梯额定载重量≥1000KG

1.7电梯额定速度≥1.0m/s

1.8、平层精度： ≤3mm；

1.9、噪声指标： 轿厢≤60dB、开关门≤65dB、机房≤70dB；

1.10、振动加速度： 垂直≤45cm/s2，水平≤32cm/s2；

1.11、起制动加速度：平均≥0.48m/s2 ，且在 0.48-1m/s2 之间可调，最大≤1.5 m/s2，同时满足整个时间－速度曲线应平滑。

1.12、电梯可靠性要求：起、制动运行 60000 次中发生失效（故障）次数≤2 次；

1.13、 电源： 三相 380V7%	50Hz；

1.14、称重装置： 电子连续称重装置，精度 1%；

备注：

①以上提供的建筑物尺寸数据仅供参考，如有误差以设计图纸和投标单位实际勘察结果为准。为保证投标的准确性，请各投标单位酌情自行前往现场组织测量以上尺寸或与设计人员联系确 认。

②以上所提要求，不应认为详细和完整，投标人应保证所供产品不仅在制造符合规范和标书的要求而且还应满足有效运行的要求。

注：上表中的数据只是按目前施工图估计，具体数据请与图纸核对，中标人须根据图纸按实际提供电梯。

2、电梯一般技术要求

2.1、工作情况：

投标人提供的产品及服务须适应“总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。可靠性要求：

①要求连续工作每天 24 小时，全年 365 天。

② 正常使用寿命期要求 10 万小时以上。

③年故障率不超过 2 天。

2.2、控制方法：32 位及以上微电脑控制系统；开门系统采用VVVF 门机系统。操作方法：分别并联控制，也能脱离并联，独立运行。

2.3、安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关最新国家标准中的规定：

①断相和错相保护；②上、下终点开关和上、下极限开关；③缓冲器；④限速器；⑤安全钳；⑥紧急停止按钮；⑦层门安全设施；⑧轿门安全设施；⑨其他特性及安全功能由投标商提供。

3、必须注明（进口件）的原品牌等。交货时必须随机提供厂名、品牌、原产地证书、合格证和进口件的报关单等；

4、投标人须在投标文件中详细提供所投产品零部件产地清单。

六、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

七、设备性能

7.1、投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的机油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058 标准和相应的国际标准。

7.2、投标人须在附表五中提供：

①电梯的水平、垂直振动加速度：cm/s2

②起制动加减速度：m/s2

③噪音指数（机房、轿内、开关门）:dB（A）

- 八、电梯装修要求

| 梯形 内容 | 电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | 轿厢门、前壁、侧壁为发纹不锈钢、后壁为镜面不锈钢，▲要求不锈钢本体厚度不少于 1.2mm，不允许采用夹层钢板。 | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |
| 地面 | PVC地板 | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |
| 轿厢顶 | 含 LED 灯光照明、低噪音豪华型通风扇，应急照明，预留摄像头孔，监控视频电缆（机房到轿厢）。 | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |
| 轿门 | 中分开门，红外线光幕保护，红外线光幕不少于 150束。采用发纹不锈钢，▲要求不锈钢本体厚度不少于 1.2mm，不允许采用夹层钢板。 |  |
| 操纵盘 | 一体式操纵厢，采用发纹不锈钢面板及按钮；6.4英寸LED 显示 。 | 招标人在样本范围内任 意选择，投标总价不变 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿厢门坎 | 铝合金 |  |
| 厅门坎 | 铝合金 |  |
| 厅门 | 层层采用发纹不锈钢，▲要求发纹不锈钢板本体厚度≥1.2mm，不允许采用夹层钢板。 |  |
| 电梯内扶 手 | 后壁采用发纹不锈钢扶手。 |  |
| 门套 | 层层采用发纹不锈钢小门套，▲要求发纹不锈钢板本体厚度≥1.2mm，不允许采用夹层钢板。 |  |
| 呼梯盘及 显示 | 采用发纹不锈钢面板及按钮；4.3英寸LED 显示。 | 招标人在样本范围内任意选择，投标总价不变 |

九、商务需求

一、服务期： 两年（合同签订日起）

二、服务地点：三门县人民法院键跳镇

三、付款方式：

设备款：在合同生效日起15个工作日内付设备总价的10%预付款；电梯发货前30个日历天内付需交货的设备总价50%的设备进度款，货到现场点箱点件初步验收合格后15个工作日内再支付需交货的设备总价的25%，安装完毕经技术监督部门验收合格且设备款经三门县审计局或三门县财政局审定后付至设备款的95%，并退还履约保证金。余设备款5%待2年质保期满后无质量问题15个工作日内结清。

安装款：在电梯安装施工队伍进场后15个工作日内付安装合同价的50%；安装完毕质检部门验收合格3个月后,通过买方验收后付安装合同价的50％。

四、履约保证金：合同价的2%，签订合同前汇入采购人指定帐户；合同期满后五个工作日无息退还。

# 第五章 合同主要协议条款

## 合同格式

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

中标合同

三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目以三招建备[2022]       号招标文件在国内公开招标。经招标人决标                        为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a. 合同

b. 合同洽谈纪要

c. 中标通知书

d. 询标记录

e. 投标文件

f. 施工图设计

g. 招标文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备和数量

本合同要求提供的设备和数量见中标通知书。

4、合同总价

本合同总价为            万元人民币， 分项价格见《投标设备报价清单》。

5、付款方式：

本合同的付款方式在买卖合同及安装合同中规定。

6、完工时间及交货地点

本合同设备的完工时间和交货地点详见买卖合同及安装合同。

7、合同的生效

本合同在买方收到卖方提交的履约保证金后，经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

## 买卖合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

买方（招标人）：

卖方（中标人）：

三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目所需   台电梯。设备以（招标编号：三招建备[2022]   号）招标文件招标。                   公司为中标单位（附中标通知书）。买方和卖方就三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目提供    台（             型电梯）电梯设备及运输、装卸、就位工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、电梯设备的型号、规格、数量、范围、产地：

2、本买卖合同价为：人民币（大写）：             整（小写：￥     元）。合同价为完税闭口价。

以上合同总价为全部电梯供货到工地的全部费用（包括设备制造、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、海关费、进口手续费、装卸、就位等与电梯相关的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、图纸的确认及井道的确认

合同签订时，买方提供卖方电梯初步布置图，卖方根据初步布置图在10日内，提供买方电梯土建施工图纸一式肆份，买方应将其中一份确认并签字后，交回卖方，设计院应按双方确认后的图纸进行设计，土建单位应按图施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前15个星期以书面形式通知卖方。

4、合同交货及完工期

卖方须在合同签定、图纸确认、预付款到位、接到买方供货通知后      日历天到达工地，在土建条件具备后      日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。

买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前     日历天书面通知卖方，卖方应认可。

5、交货地点

三门县健跳镇工地现场并由卖方负责卸货、就位。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

7.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.3电梯运输装卸由卖方负责另行委托运输单位，并提供相应金额的运输费发票。

8、设备检验及到货验收

8.1 按招标文件第三部分制造监制和出厂检验款之规定。

8.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，买方应负责现场妥善保管（需防潮、防盗），未经卖方同意买方不得擅自拆箱，否则零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱验收通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收，并由买方、卖方、安装方签字确认，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如验收时买方对产品的外表质量有异议，卖方负责解释及相关处理使买方满意。

9、付款方式

设备款：在合同生效日起15个工作日内付设备总价的10%预付款；电梯发货前30个日历天内付需交货的设备总价50%的设备进度款，货到现场点箱点件初步验收合格后15个工作日内再支付需交货的设备总价的25%，安装完毕经技术监督部门验收合格后5个工作日付至设备款的95%，并退还履约保证金。余设备款5%待2年质保期满后无质量问题15个工作日内结清。

10、技术服务

卖方负责免费对买方的    名技术人员进行安装现场的技术培训。卖方对买方的技术人员培训直至合格。

11、关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB/T10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

·浙江省消防部门的条例

·电力部门的供电规章条例

·其他有关的中国标准和规定

以上标准如有修改，应符合最新版本的规定和要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准并达到以下具体要求。

平层精度： ≤     mm ；

水平振动加速度：≤          cm/s2 ；

垂直振动加速度：≤         cm/s2 ；

起制动加减速度：平均≥     m/s2， 最大≤        m/s2；

开关门噪音：≤      dB ；

机房内噪音：≤      dB ；

轿内噪音：≤        dB ；

在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，卖方在调试测试后5个工作日内提交测试报告给买方。如买方对测试报告有疑问，买方有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由卖方负责，卖方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由买方自负。

12、安装调试：由                           (按投标承诺)公司负责安装调试。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备经当地技术监督局验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

B．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

C．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

D．设备在交由买方使用之前已通过有关部门的验收并得到使用证书。

E．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经当地技术监督局检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

15、产品质量保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由            公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从安装完毕质检部门验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期。卖方需对设备制造，运输、卸货、保管、就位、安装、保护、验收合格全过程的质量负责，如出现问题由卖方负责处理，对买方造成损失的，由卖方负责赔偿。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，且卖方对此负有责任，则该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16、售后服务

16.1卖方（维保单位）须在台州地区设立维修点, 维修人员接到电话后须在60分钟内赶到现场,并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

16.2卖方须提供24个月的质量保证期，在质量保证期内，免费无偿提供维修保养服务（人为破坏因素除外）；

16.3每起制动运行60000次，故障次数≤2次/台，人为因素除外。

如超出，每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。

16.4故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话1小时内到达现场，如超出每次罚款300元。

一般故障修复时间：到达现场4小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。

重大故障修复时间：到达现场48小时，如超出，每天罚款300元，按天累计。

17、 电梯的基本配置、基本功能如下：

控制方法：全电脑集选，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制和故障诊断能力，VVVF门机系统。

操作方法：按招标文件规定。

基本功能：按投标承诺。

18、装修要求：按投标承诺。

19、进口件清单：按投标承诺。

20、随机文件清单

- 装箱清单

- 电梯操作维护手册

- 须提交有关相应进口证明文件资料

- 卖方按标准应提供的技术资料

21、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如买方不能按时支付预付款、进度款，则交货期顺延。

如买方不能按时支付进度款、电梯验收合格后款项，且延期超过15天后仍不能付款，则按该阶段应付款项计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3）条买方中途退货处理。

2）逾期交货及交付使用

卖方逾期交货，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。如零部件逾期交货影响电梯交付使用按整机计算赔偿违约金。

电梯逾期交付使用，卖方必须承担相应责任，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，计违约金1‰。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4）逾期交货及交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3）条卖方不能交货处理。

5）经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

22、诉讼

22.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的法院申请调解或起诉。

22.2诉讼费用由败诉方承担。

22.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

24、本合同一式八份，双方各执四份，同等有效。

25、本合同双方签字盖章后开始生效。

| 买方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

安装合同主要条款

（中标合同应按下列合同形式签订，如招标人同意也可以以其他合同形式签定，但不得更改合同条款内容）

发包方（招标人）：

安装方（中标单位）：

三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目所需  2 台电梯（以招标文件编号：三招建备[2022]   号招标文件招标），经招标人决标，                 公司为中标单位（附中标通知书）。发包方和安装方，就三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目2台（          型号）电梯设备的装卸、就位、安装（含安装脚手架、施工水电等费用）、调试、检验、验收、维保工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需安装方安装的电梯设备的型号、规格、数量：按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：            元整，小写￥            。

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为上述电梯装卸、分层、就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用及质保期内维保、检测的全部费用（包括水电费、保险费、税费、技术培训服务费、安装完毕后首次技术监督局验收费、检测费、井道照明、爬梯等与电梯相关的所有费用，不论是否明列在合同文本中）。

3、合同交货及完工期

安装方须在货到工地、土建条件具备后         日历天内完成电梯设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交发包方。

4、安装地点

三门县健跳镇工地现场。

5、接货通知

安装方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知发包方，以便接货。卸货工作及费用由安装方负责。

6、付款方式

在电梯安装施工队伍进场后15个工作日内付安装合同价的50%；安装完毕质检部门验收合格3个月后,通过买方验收后付安装合同价的50％。

质保期外四年大包维修保养合同另行签订。

7、技术服务

安装方负责对发包方的技术人员进行安装现场的技术培训。安装方对发包方的技术人员培训直至合格。

8、关于制造、安装的标准和要求按电梯买卖合同。

9、安装调试

9.1由              公司（按投标承诺）公司负责安装调试。安装方不得转包。并具备相应电梯安装资质，符合有关行业规定。

9.2安装方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由发包方认可。

9.3土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交发包方认可。

9.4现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，安装方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。发包方保留有变更人员的权力。

9.5设备安装须经有关部门取得认可，安装方有责任提供相关的认可文件及证书。

9.6在安装期间，安装方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

9.7安装方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

9.8安装方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给发包方。

9.9设备试运行及安装验收应在有关部门及发包方人员的监督下进行。

9.10设备最终验收前的人员及设备安全，概由安装方负责。

10、设备最终验收

10.1工程完成后，安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因安装方原因而被损坏，安装方将有责任修理或赔偿损失。

10.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

11、质量保证

按电梯买卖合同。

12、违约责任

除不可抗力外，如安装方发生不能按期交付使用，发包方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。发包方及安装方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）如发包方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向安装方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金5‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20％。

2）逾期交付使用

安装方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向发包方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金5‰。

3）逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20％。

4）经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

13、诉讼

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的法院申请调解或起诉。

13.2诉讼费用由败诉方承担。

13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据）

电梯买卖及安装合同；②询标承诺；③投标文件；④招标文件。

15、本合同一式十二份，正本三份，三方各执一份，副本九份，三方各执三份，同等有效。

16、本合同三方签字盖章后开始生效。

| 发包方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 安装方：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

# 第六章  工程建设项目廉政责任书

项目名称：三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目

项目地址：三门县健跳镇

买方：三门县人民法院

卖方：                                          。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第七章  投标文件格式

附件一：

投 标 函

三门县人民法院（招标人）：

一、根据你方的三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币   佰   拾  万  仟  佰   拾  元，￥：          元，承包上述工程的所有设备、设计、制造、包装、运输、装卸、现场设备管理及安装、基础安装、产品保护、水电费、调试及试运行（含调试电缆）、电线管道安装、备品备件、有关行业专管部门验收（含质量监督部门验收费用）、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修等与电梯相关的工作的施工、竣工和保修。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

2、工期：交货周期     日历天，安装周期    日历天。

3、工程质量等级合格；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件二（1）：

开标一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备 | 安装 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 小计： |  | 万元 |  |  |  |  |
| 投 标 价 合 计：[（一）]万元（小数点后保留二位，第三位四舍五入，结转至附件一中的投标报价。） |  |  | 万元 |  |  |  |  |

注：1、投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括所有设备、设计、制造、包装、运输、装卸、现场设备管理及安装、基础安装、产品保护、水电费、调试及试运行（含调试电缆）、电线管道安装、备品备件、有关行业专管部门验收（含首次质量监督部门验收费用）、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、培训、售后服务及质量保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等与电梯相关的所有费用。设备综合单价与安装综合单价重复部分由投标单位和安装单位自行协商，并在安装委托协议中明确。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件二（2）

投标设备报价清单

招标项目名称：          招标编号：                       （价格单位：万元人民币）

| 序号 | 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称及型号规格 |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |
| 3 | 产品厂名 |  |  |
| 4 | 出厂地 |  |  |
| 5 | 产品单价 |  |  |
| 6 | 关税、增值税和其它税费 |  |  |
| 7 | 国内运杂费、装卸、保险费、调试、检验、验收费及其他费用。 |  |  |
| 8 | 技术服务及培训费 |  |  |
| 9 | 产品安装费 |  |  |
| 10 | 投标价（5+6+7+8+9） |  |  |
| 11 | 投标总价（投标价*数量然后累加） |  |  |
| 12 | 交货周期 |  |  |
| 13 | 安装周期 |  |  |
| 14 | 交货地点 |  |  |
| 15 | 单台2年质保期后4年内大包费 |  |  |
| 16 | 单台2年质保期后4年内小包费 |  |  |
| 17 | 每增加或减少一层需增加的费用（单列不计入投标总价） |  |  |

注： 1、第5栏为供货范围内全套产品及出厂装箱清单所列易损件及专用工具等到港（岸）的全部费用。

2、第6栏为进口产品关税、增值税等进口环节税和国家规定的一切费用，并具体说明税率。

3、第7栏为产品到港（岸）地运至交货地点（买方工地现场）全部货物运杂费及100%货价的运输保险费。

4、不按要求提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件，作无效标处理。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

投标人（盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件三：

三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目

偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，招标人可以视为投标人对招标文件要求无偏离。

2、商务及技术偏离分开填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年      月     日

## 附件四：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 附件五：

三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机（单位） | 4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 4.3（10） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

日期：   年    月    日

- 附件六：

委托安装协议（参考格式）

卖方（投标人）：

安装方：

（如安装方为制造商或其直属分支机构，则本委托安装协议不需提供）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            （项目名称）投标及合同履行的有关事宜，达成如下协议：

1、双方为发挥共同优势，进行合作。卖方负责设备的供货工作，安装方负责设备的安装工作。

2、双方共同对该工程的设备供货、安装的工期、质量等负责，共同确保该工程项目的顺利实施。

3、安装方承诺愿意为招标人提供优质的安装维保服务，并可以直接与招标人签订安装合同。

4、本协议一式三份，双方各执一份，一份投标时用。经双方签字盖章后生效。

卖方：                              安装方：

法人代表或授权代表（签字）：        法人代表或授权代表（签字）：

日期：      年      月      日      日期：        年      月      日

电话：								电话：

传真：                              传真：

## 附件七： 附表

（附表一）投标品牌近三年来完成的电梯业绩及电梯总量

| 型 号 规 格 | 主要参数 | 数量 | 所用工程名称 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标品牌可以根据各自的业绩量准备充分的表格。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（附表二）成套设备供货清单

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（附表三）货梯主要部件产地、规格说明表

| 序 号 | 名 称 |  |  | 产 地 | 品牌/型号规格 | 生产厂家注册商标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  |  | 注明商标 |
| 2 | 曳引机 |  |  |  |  |  | 注明商标 |
|  | 测速编码器 |  |  |  |  |  | 注明商标 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 | 变频器 |  |  |  |  | 注明商标 |
|  |  | 主板 |  |  |  |  | 注明商标 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 门机 |  | 门电机 |  |  |  | 注明商标 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 5 | 光 幕 |  |  |  |  |  | 注明商标 |
| 6 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 供对重运行的导轨 |  |  |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 9 | 供轿箱运行的导轨 |  |  |  |  |  | 需提供每米重量 |
| 10 | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全钳 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，可以扩展，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量，主导轨要求实心导轨。

4、零部件品牌产地须明确，产地应注明国家。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（附表四）随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 序号 | 随机特殊工具及检测设备名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（附表五）易损件（备品备件）清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 易损件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、.投标人应提供尽可能详细的易损件清单，如今后电梯因各种原因损坏的另部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

(附表六)电梯质量性能数据及售后服务保证

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 | 投标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的水平、垂直振动加速度cm/s2 |  | 垂直≤45cm/s2，水平≤32cm/s2 |
| 2 | 起制动加减速度：cm/s2 |  | 平均≥0.48m/s2 ，且在 0.48-1m/s2 之间可调，最大≤1.5 m/s2，同时满足整个时间－速度曲线应平滑。 |
| 3 | 噪音指数（机房（或井道内）、轿内、开关门）dB（A） |  | 轿厢≤60dB、开关门≤65dB、机房≤70dB |
| 4 | 轿厢厅门厚度、材质 |  | 轿厢材质采用发纹不锈钢板本体厚度≥1.2mm，不允许采用夹层钢板。 |
| 5 | 主机驱动方式 |  | 交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用 IGBT 或更好 |
| 6 | 门机驱动方式 |  | 交流变频变压调速（VVVF），请提供图片及相关资料说明 |
| 7 | 控制方式 |  | 交流变频变压调速（VVVF），逆变部分采用 IGBT 或更好 |
| 8 | 速度 |  | ≥1.0m/s |
| 9 | 载重 |  | ≥1000KG，电梯载重量为净载重，不得负偏离 |
| 10 | 电梯型号 |  | 备注：分别填报 |
| 11 | 主电机允许启动次数 |  |  |
| 12 | 除人为因素及不可抗力外，每起、制动运行60000次中发生故障的次数，及相应的具体赔偿承诺 |  | ≤2次，如超出每次罚款3000元，按次累计。累计故障超过4次，业主可以要求对电梯进行重新测试，如有相关质量问题，投标人免费更换。 |
| 13 | 平层精度 |  | ≤±3mm |
| 14 | 故障响应时间及相应的赔偿承诺 |  | 接到报修电话60分钟内到达现场，如超出每次罚款300元。 |
| 15 | 一般故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 4小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |
| 16 | 重大故障修复时间及相应的赔偿承诺 |  | 48小时内修复，如超出每天罚款300元，按天累计。 |
| 17 | 质量保证期 |  | 不小于24个月 |

注：1、投标单位只许对上表的空白处填写。不得更改本表的其他内容。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

(附表七) 投标电梯的井道尺寸及电梯轿厢尺寸表

| 序号 | 招标要求提供的内容 | 投标内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶层高度（mm） |  |  |  |
| 2 | 井道尺寸（宽×深）mm净 |  |  |  |
| 3 | 机坑深度mm |  |  |  |
| 4 | 门洞尺寸（宽×高）mm |  |  |  |
| 5 | 开门尺寸（宽×高）mm |  |  |  |
| 6 | 轿厢内净尺寸（宽×深）mm |  |  |  |
| 7 | 机房尺寸（长×宽×深）mm |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附表（八）投标产品电梯功能及服务一览表

| 序号 | 招标要求的电梯功能 | 投标产品具体配置功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 |  |  |
| 2 | 轿厢开关门保护 |  |  |
| 3 | 火险紧急返回 |  |  |
| 4 | 报警铃 |  |  |
| 5 | 五方对讲 |  |  |
| 6 | 轿厢紧急照明灯 |  |  |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置 |  |  |
| 8 | 满载不停 |  |  |
| 9 | 基站关机 |  |  |
| 10 | 监控 |  |  |
| 11 | 自动调整开门时间 |  |  |
| 12 | 轿厢意外移动保护 |  |  |
| 13 | 停靠楼层设置 |  |  |
| 14 | 控制柜计数器 |  |  |
| 15 | 消防员操作 |  |  |
| 16 | 锁梯功能 |  |  |
| 17 | 关门力矩自动调节 |  |  |
| 18 | 精确再平层功能 |  |  |
| 19 | 故障自动检测、储存、显示功能 |  |  |
| 20 | 错误指令取消功能 |  |  |
| 21 | 恶作剧信号登记取消功能 |  |  |
| 22 | 其他要求 |  |  |
| 23 | 物联监控装置 |  |  |

注：

此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写，如无某项功能则填写无，功能说明见电梯主要技术规格及要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 附件八：

联合体协议书（参考格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加三门县人民法院健跳人民法庭电梯项目（以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                 （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署招标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

8、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

- 附件九：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附法定代表人及代理人身份证