三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备2024-057）

| 招标人 | ： | 三门县环境有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙） |
| 行业监管部门 | ： | 三门县住房和城乡建设局 |

二〇二六二〇二六年七月

三   门   县

建设项目招标文件

（备案登记号：三招建备2024-057）

项目名称：三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

招 标 人：三门县环境有限公司（盖章）

联 系 人：叶崇标

联系电话：0576-83335172

招标代理人：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）（盖章）

联  系  人：方  远

联系电话：13634077717

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章）

二〇二六二〇二六年七月

目     录

第一卷	6

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

2. 招标文件	17

3. 投标文件	18

4. 投标	19

5. 开标	20

6. 评标	20

7. 合同授予	20

8.重新招标和不再招标	22

9. 纪律和监督	22

10. 需要补充的其他内容	22

第三章 评标办法	23

评标办法前附表	23

2. 评审标准	24

3. 评标程序	24

第四章技术规格书	30

第五章合同主要协议条款	39

第一节 合同一般条款	39

第二节 合同特殊条款	41

第三节 合同格式	44

第六章  投标文件格式	50

附件一：	51

附件二：	52

附件三	55

附件四：	56

附件五：	57

附件六：	58

附件七：	59

附件八：	60

附件九：	61

三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知

1、三门县公共资源交易不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3、不见面开标系统需在“三门县项目建设电子交易平台”注册，未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。

4、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb。

5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心，投标工具锁申请地址：http://commkey.pminfo.cn/RegisterRockey/Login/Login.aspx。

6、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话，技术服务电话：章宏涛，13968512856。QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

# 第一卷

# 第一章 招标公告

详见三门县公共资源交易中心网上招标公告（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）建设资金来自于国有资金，招标人为三门县环境有限公司，招标代理机构为三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目概况：本次为三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）招标，包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位（分批次甲方指定位置）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。

主要内容：本项目位于三门县，主要包括三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）-材料部分所有内容（包括阀门及传力接头）。

本项目预算审核价：1050333元。

供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至项目完工验收止。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

中国境内具有独立法人资格的阀门制造商或授权代理商（投标人如为代理商的，需出具阀门制造商针对本项目的唯一授权书，同时阀门制造商需出具对本项目品牌产品供货合同承担连带责任承诺函）。

3.2 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4.招标文件的获取

4.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，可通过“三门县项目建设电子交易平台”（网址：gcjs.jyzx.sanmen.gov.cn）自行下载招标文件、项目量清单、投标工具和施工图纸。

4.2 投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县项目建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb）。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2024年08月08日09时00分，开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县项目建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。

5.2逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

8、联系方式

招标人：三门县环境有限公司

招标人联系人：叶崇标

联系电话：0576-83335172

招标代理机构：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

招标代理机构联系人：方远

联系电话：13634077717

招标人：三门县环境有限公司

招标代理机构：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局

2024年 07月19日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 三门县环境有限公司 地址：浙江省三门县 联系人：叶崇标 联系电话：0576-83335172 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙） 联系人：方远 电话：13634077717 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 三门县行政区域 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 国有资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目位于三门县，主要包括三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）-材料部分所有内容（包括阀门及传力接头）。 |
| 1.3.2 | 供货期要求 | 在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至项目完工验收止。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 本次招标要求投标人须具备： 1、中国境内具有独立法人资格的阀门制造商或授权代理商（投标人如为代理商的，需出具阀门制造商针对本项目的唯一授权书，同时阀门制造商需出具对本项目品牌产品供货合同承担连带责任承诺函）。 2、本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）其他提供的资料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本项目招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由资信标、技术标（含样品）和商务标组成，由三门投标编制4.0.2.8 版本生成后缀名.已加密投标文件。 - 1、资信标 - 以空白word导入4.0.2.8版本投标编制工具的资信标处。 - 2、技术标（详见评分标准） - 投标人基本情况表（附件五）； - 2019年1月1日至今完成的阀门销售业绩一览表（附件六）； - 诚信投标承诺书（附件七）； - 投标人资格自查表（附件八）； - 现场安装指导主要人员表（附件三）； - 备品备件一览表（附件四）； - 证书及业绩材料 - 提供以下与证书材料原件一致的复印件，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。其中“投标人的营业执照（副本）”的复印件未按要求提供的按无效标处理，其他证书及业绩材料的复印件如未按要求提供，相应类项不予评分。 - 证书及业绩材料原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按下述原则处理：①无法提供“投标人的营业执照（副本）” 原件或无法提供经公证机关公证的与原件一致的公证件的按无效标处理，②无法提供除“①”所列的证书材料原件外的，相应类项不予评分。原件经评审后退还投标人。如有虚假，投标人应承担一切后果。 - 投标人的营业执照（副本）； - 2021年度或2022年度或2023年度加盖投标人所在地税务部门印章的完税凭证； - 银行资信等级； - 生产设备、检测设备列表说明并附设备图片以及设备采购合同、发票，如为进口设备需提供报关单等； - 投标人认为需要提供的其他材料（所有评分项涉及到的证书及证明材料）。 - 商务标 - 投标承诺书（附件一） - 清单报价表（附件二）； 由三门投标编制 4.0.2.8版本生成的商务标电子投标文件。 |
| 3.2.1 | 招标控制价及 最高投标限价 | 招标控制价（预算审核价）人民币：1050333元。 最高投标限价人民币：892783元（1050333*85%=892783）。 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 要求递交投标保证金。 1、担保金额：不低于2万元。 2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金 ①电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县建设项目项目交易系统”取得相应的取得投标保证金收款账户信息后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”； ②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“项目保函”） ①项目保函的受益人：三门县环境有限公司（招标人名称）； ②项目保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过三门县建设项目项目交易系统在“业务管理—费用管理”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。 注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 递交方式二（非电子保函系统）： 采用电子文件投标的项目，项目保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件的资信标组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的项目保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在项目保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随项目保函一并提交）。 注：项目保函的保险（保证）责任必须包括“投标人须知 3.4.4 ”所列条款。（温馨提示：请各投标单位仔细核对项目保函的保险责任所列条款。） 3、注意事项 ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②投标保证金收款账号根据不同项目（标段）由系统随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对； ③因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到账时间为准； ④以现金形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出； ⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：13968512856。 ⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1 | 投标文件 递交要求 | 1.本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县项目建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856 。 2.电子投标文件上传步骤： 1) 登录三门县项目建设电子交易平台（网址：www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。 2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。 3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。 4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。 5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。 6、开标过程接受招标监管机构人员监管。 7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。 注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛13968512856 ，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、履约担保采用现金或项目保函（仅指银行保函）。如采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转账、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行账户。 2、履约担保的金额：合同价的2% |
|  | 保证金退还 | 中标公示结束后向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向中标人退还投标保证金。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 电子投标文件编制 | 本项目的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）编制，下载地址及”建设项目电子投标编制操作手册”见http://jyzx.sanmen.gov.cn/Download 。 电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司 联系电话：章宏涛13968512856 ，金工13566824734 |
| 10.2 | 增值税计税方式 | 本项目采用一般计税法，须开具增值税普通发票。 |
| 10.3 | 中标后提交投标文件份数 | 中标候选人在领取中标通知书前，需向招标人提供纸质投标文件5份（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致）。 |
| 10.4 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在三门县项目建设电子交易平台中注册并核验通过。 |
| 10.5 | 投标制作工具 USB 加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时投标保证金总额中的人民币2万元不予以退还（如采用保函的，需补缴纳人民币4万元）。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资质、资格和其他要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设项目项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。（报价以“元”为单位，取整数）。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.2.2.款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

- 3.2.1报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位（分批次甲方指定位置）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。供货期以日历天计。

- 3.2.2报价方式：按采购清单中所列品目单价报价形成一个报价总价计。

- 3.2.3附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

- 3.2.4供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至工程完工验收止。

3.2.5投标报价特别说明：

1）工程量：采购清单中的数量仅供投标时使用，结算工程量按实际施工使用数量为准。

2）结算单价按招标人提供的采购清单中各品目单价计。

3）中标人应当积极配合招标人工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下，应允许退货。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设项目诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

（2）投标人违反《台州市建设项目诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其他格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（三门县项目建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设项目公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，各投标人资信标、技术标、商务标等内容的评分情况，中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设项目项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其他情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设项目中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设项目中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设项目中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设项目中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设项目中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市项目建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 供货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 项目质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第五章“项目量清单”第2.3款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4各投标人委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.3.5开评标过程中，投标人提交的澄清、说明或补正采用原件扫描形式提交，并在开标结束后立即将原件送至招标人或招标代理机构，书面材料须与原件扫描材料一致，否则视为弄虚作假，已中标的取消中标资格。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术标及商务标评审。

第二阶段为技术标评审，技术标满分60.0分。

评标委员会针对技术标的各项内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，由评标委员会成员分别进行打分（保留一位小数，小数点后第二位四舍五入），取平均分作为该项的分数（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入，以下除已注明外均同）。

- 技术标评分（60分）

| 序号 | 评标内容 | 分值 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力、履约能力（2分） | 2分 | 根据投标人或产品制造商的生产情况、企业信誉、履行合同的能力和2年内有良好的履约记录等情况进行综合评分，一档得2≥N＞1.4分，二档得1.4≥N＞0.7分，三档得0.7≥N≥0分。 |  |
| 2 | 业 绩(7分） | 7分 | - 提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)阀门合同业绩，每个1分，最高得7分。 注： - 合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 - 投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖公章，未提供齐全上述资料不得分。 - 如投标人提供的原件、合同扫描件和发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 - 评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |  |
| 3 | 制造商的认证情况（5分） | 5分 | - 投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、测量管理体系认证证书的，每提供一项的得1分，最高可得5分。 注： - 提供上述相关证明文件原件扫描件，并加盖公章，不提供不得分。 - 上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 - 如投标人提供的证明文件扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |  |
| 4 | 投标产品的综合评价（8分） | 2分 | 1.根据投标产品的品牌形象、品牌知名度、市场认可程度、质量等总体情况进行综合评分，一档得2≥N＞1.4分，二档得1.4≥N＞0.7分，三档得0.7≥N≥0分。 |  |
|  |  | 3分 | - 2.投标人具有阀门相关专利证书的，提供一份得0.5分，最高得3分； - 提供上述相关证明文件原件扫描件，并加盖公章，不提供不得分。 - 上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 - 如投标人提供的证明文件扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |  |
|  |  | 3分 | 3.根据投标产品制造商提供的生产设备的先进性、系统性、智能性、现代化水平等进行综合评分，一档得3≥N＞2分，二档得2≥N＞1分，三档得1≥N≥0分。 |  |
| 5 | 投标产品的技术、性能（30分） | 3分 | （1）性能及参数 | 投标产品的技术性能、特点及主要技术参数等综合评分，一档得3≥N＞2分，二档得2≥N＞1分，三档得1≥N≥0分。 |
|  |  | 3分 | （2）生产工艺 | 根据阀门的生产工艺、生产流程进行综合评分，一档得3≥N＞2分，二档得2≥N＞1分，三档得1≥N≥0分。 |
|  |  | 2分 | - （3）外观 | - 根据阀门产品外观（光泽度、有无缺陷等）情况进行综合评分，一档得2≥N＞1.4分，二档得1.4≥N＞0.7分，三档得0.7≥N≥0分。 - 注： - 提供产品不同角度的清晰图片（整体、局部、剖面等），否则不得分； |
|  |  | 22分 | （4）检验和试验情况 | 1、投标人具有双偏心金属硬密封蝶阀≥DN900口径省级及以上权威检验部门出具带CMA标识的检验报告（检验内容须有：壳体试验、密封试压、蝶板承压能力试验）的得3分，检验内容不齐的不得分。 |
|  |  |  |  | 2、投标人具有闸阀不同口径省级及以上权威检验部门出具带CMA标识的检验报告（检验内容须有：壳体试验、密封试压、承压能力试验等），每提供一份的得0.5分，最多得2分。 |
|  |  |  |  | 3、投标人具有阀门原材料：球墨铸铁、密封副材料、不锈钢阀杆省级及以上权威检验部门出具带CMA标识的检验报告，全部齐全的得3分，检验内容不齐的不得分。 |
|  |  |  |  | 4、投标人具有伸缩器省级及以上权威检验部门出具带CMA标识的检验报告，每提供一个规格的得0.5分，最多1分。 |
|  |  |  |  | 5、投标人具有蝶阀产品启闭循环次数≥3000次的省级及以上权威检验部门出具带CMA标识检验报告得2分，具有弹性座封闸阀启闭循环次数≥1000次的省级及以上权威检验部门出具带CMA标识检验报告得1分，最多得3分。 |
|  |  |  |  | 6、投标人具有双偏心金属硬密封蝶阀≥DN900口径的密封性检测省级及以上权威检验部门出具带CMA标识的检验报告，泄漏量达到GB/T13927中D级规定的得1分，达到无泄漏的得3分，最多3分。 |
|  |  |  |  | 7、投标人具有阀门省级及以上权威检验部门出具原材料球墨铸铁球化率达到1级的得3分，达到2级的得2分，达到3级的得1分，最多3分。 |
| 7、 |  |  |  | 8、投标人阀门的粉末附着力达到0级的得3分，1级的得2分，2级的得1分，（不重复得分，最高3分）提供带SGS标识的检验报告证明。 |
|  |  |  |  | - 9、根据投标人提供的阀门制作的检验方法进行综合评分，一档得1≥N＞0.7分，二档得0.7≥N＞0.3分，三档得0.3≥N≥0分。 |
|  |  |  |  | 注： - 投标人所提供的检验报告时间需在2021年1月1日之后，投标文件中须提供检验报告原件扫描件。 - 上述所有报告必须真实、合规。 - 如投标人提供的扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 6 | 材料检测设备（2分） | 2分 | 根据材料检测设备及手段的可靠性（包括原材料选用、物理、力学、化学、机械性能指标等）进行综合评分，一档得2≥N＞1.4分，二档得1.4≥N＞0.7分，三档得0.7≥N≥0分。 注：投标文件中须附检测设备清单、照片等相关证明材料扫描件。 |  |
| 7 | 供货承诺（2分） | 2分 | 根据投标人对阀门的供货计划、供货承诺与惩罚措施、供货时间及与施工进度要求的满足性进行评分，一档得2≥N＞1.4分，二档得1.4≥N＞0.7分，三档得0.7≥N≥0分。 |  |
| 8 | 售后服务（4分） | 3分 | 质保期：根据投标人承诺的免费质保期进行评分，质保期为二年的不得分；在二年基础上每增加一年得0.1分，最多得3分。 |  |
|  |  | 1分 | 根据投标人出现质量问题时应急响应时间、到达现场处理时间等内容进行综合评分，一档得1≥N＞0.7分，二档得0.7≥N＞0.3分，三档得0.3≥N≥0分。 |  |

第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为40分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定

在所有经评审（入围单位）的有效报价中，取算术平均值（以“元”为单位，四舍五入取整数。）作为评标标底价；若评审的有效报价为2家，评标委员会认为具有竞争投标的，则取最低报价作为评标标底价。

2、商务标得分的确定

（1）商务标分值的计算。

投标报价等于评标标底价的得40分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的均扣0.5分（商务标分值＝40－| |×100×0.5），投标报价每低于评标标底价一个百分点的均扣0.3分（商务标分值＝40－| |×100×0.3），中间按内插法计算。中间按内插法计算。

四、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术标得分＋商务标得分。

五、中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为中标候选人，如出现得分相同，取技术标得分高者为中标候选人，如技术标得分相同的，则取投标报价低的为中标候选人，如均相同时，则抽签确定。

# 第四章技术规格书

### 招标内容

- 此份技术规格书是招标文件的一部分，包括三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）及配件的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位（分批次甲方指定位置）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。

### 工作范围

- 投标人需按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

- 提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- （1）提供产品样本和使用说明书；

- （2）按招标人认可的型号规格、数量和材料进行采购、加工、制造、供货；

- （3）运输及装卸车：在接到买方供货通知后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场并卸车；

- （4）投标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

- 这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

- 在交货时应附上产地出厂证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单。（中文说明）

### 售后服务

- 在产品安装、调试阶段，中标人根据施工需要，应派技术人员提供无偿免费的技术服务指导，配合安装、调试。不能影响招标人工期要求。

- 质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费退换、维修和正常保养。

- 在质保期内的工作应包括对所有常规检查。具体的操作程序和内容须在合同特殊条款中说明。

- 在质保期满时，招标人负责技术的工程师和投标人代表对所有产品进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的认可。

### 项目技术要求：

1技术条款总则

- 本条款适用于本次招标的工程项目中所有阀门（含防腐）的技术要求。

- 招标方在本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 如未对本条款提出偏差，将认为供方提供的所有阀门及配件符合本条款的要求。

- 供方须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

一、闸阀技术规范：

1、适用条件：0～40℃冷水，水中含氯，PH值7.0以上，管道压力等级1.0Mpa。

2、阀门为弹性座封闸阀，产品必须符合CJ/216-2013标准，并出具省级以上第三方检测单位出具的相关检测报告。

3、阀门的结构采用法兰连接暗杆式，法兰连接尺寸按GB/T17241.6-2008标准制造,阀体采用直通式（即平底式阀座），无任何阻档物。

4、阀门结构尺寸长度按GB/T12221-2005系列3制造，并且要便于安装。

5、阀体制造：为球墨铸铁QT450，铸件在涂覆表面必须光滑、无裂痕、夹砂等缺陷。

6、阀杆、螺栓：2Cr13不锈钢（GB/T1220）或质量等级更高的不锈钢材质。

7、阀杆螺母：青铜（GB/T12225），且与球墨铸铁阀板应紧密的连为一体。

8、阀杆螺纹：采用抛光梯形螺纹（GB/T5796-2005），阀杆最小直径满足GB/T12232的规定。

9、阀体、阀盖等内外防腐：均采用喷涂无毒环氧树脂粉末，厚度不少于250um，颜色为水蓝色，粉末涂料必须经过检测，符合国家饮用水卫生要求，并出具省级以上卫生部门的检测报告。

10、阀体密封面：平坦无凹陷，密封面材料必须采用无毒性弹性橡胶，并出具省级及以上卫生部门的检测报告。

11、阀体内腔密封：内腔底部无凹槽，两侧必须有阀板导槽，使阀板上下平稳移动；阀板导槽平整光洁与阀板紧密配合，阀门在全开时，阀体内橡胶阀板必须高于阀门内腔。阀杆与阀盖采用至少三道“0”型密封圈（三元乙丙），在不停水的任何开度情况下，可直接更换上“0”型橡胶圈。

12、阀板：必须采用不低于球墨铸铁（QT450-10）作为本体，本体表面首先推荐完全包覆进口三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）。包胶结合强度满足GB/T11211标准，包胶剥离强度必须满足GB/T15-254标准，不允许渗水。

13、阀板橡胶：必须采用环保材料，并出具证明。橡胶材质理化性能（老化实验）符合CJ/T216-2005中HG/T3091标准要求，并出具省级检测报告，卫生性能必须通过国家GB/T17219卫生标准，并出具省级(含)以上卫生部门的检测报告。

14、阀板密封：需通过GB/T13927标准对零泄漏的严格检测，检验完全无泄露；橡胶阀板在关闭时，能承受规定压力及流体冲击，使用寿命10年以上。

15、阀盖、方帽：球墨铸铁QT450（GB12227）

16、阀盖橡胶垫：三元乙丙

17、手轮材质：首选球墨铸铁，次选灰铸铁（不得采用钢板压制手轮），采用烤漆工艺，耐腐蚀性能强，手轮固定螺栓必须采用不锈钢螺栓。

b.要求：

产品说明书应标明下列数据：阀体规格、型号、工作压力、制造标准、阀体材质、制造标准、阀杆材质、密封材质、启闭方向、工作状况下启闭最大力距、厂名、出厂日期、重量等等。

18、闸阀自正常投运起，质保期为二年，在质保期内，闸阀运行过程中无论因何原因发生质量问题时，供方应在24小时内应派人修复或更换，若非安装或使用不当引起的,其费用都由供方负责。

二、蝶阀技术规范：

1、总体要求：

1.1全部阀门应为同一制造商生产，同一型号的阀门，零部件、易损件应能互换。

1.2蝶阀醒目处，应铸有品牌、阀门型号、口径、工作压力等。

1.3蝶阀耐压均为1.0MPa。

1.4强度试验：（bar）：1.5倍；

1.5密封试验：（bar）：1.1倍；

1.6驱动方式：手动；

1.7蝶阀均采用双法兰连接。阀门法兰接口应符合国标，PN10标准的规定。

1.8蝶阀必须在操作装置的合适处有显示阀门行程的现场开度指示。

1.9蝶阀工作温度：-10℃～70℃，适用介质：水（含污水），使用介质温度：0℃～60℃。在此范围内蝶阀均需满足动作要求。

1.10漏失率：不低于GB/T13927中D级的规定。

1.11制造标准：应符合JB/T8527-2015规定同时符合T/CCMSA40734-2022规定，法兰接口应符合GB12221-89规定。

2、分类要求：

2.1蝶阀的技术要求

（1）蝶阀的结构型式：为双偏心型结构，即在阀门打开后密封面与挤压面基本脱离，确保密封面不受较大挤压，保证阀门使用寿命。蝶阀采用双偏心法兰式蝶阀。

（2）阀体：采用球墨铸铁QT450或同等及以上材料。

（3）阀板：采用球墨铸铁QT450或同等及以上材料，为减少阀门流阻损失，蝶阀应选配流线型或者双层拱形蝶板。

(4) 阀轴：应采用2Cr13不锈钢材质或采用更好材料。为确保阀轴与阀板之间传动安全性（请提供放大图片，并加以详细说明）。

（5）密封材料：奥氏体不锈钢。

（6）阀门的密封设计结构：蝶阀要求双向密封，对水流无方向要求，顺时针方向为关闭阀，逆时针方向为开阀,并且有明显标志。

（7）阀座：采用奥氏体不锈钢，采用机械固定的方式固定在阀体上，阀座与阀体径向空间采用橡胶圈密封。

（8）阀板密封圈：碟板密封面为奥氏体不锈钢堆焊或包焊加工而成。（需提供图片证明，并加以详细说明）。

（9）蝶阀采用蜗轮蜗杆齿轮箱，可以很好的控制扭矩输出，需采用相对较好的品牌，蝶阀的涡轮箱采用全密封防浸水结构（防等级IP67）。

（10）蝶阀应具有很好的导流性，使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数不超过0.3。

（11）阀体应能承受1.5倍额定压力，且阀体不能发生变形，法兰与阀体为一体式。阀体上应有明显的铸造商标。

（12）阀板在承受较高压差时工作压力不超过使用材料抗拉强度的1/5，阀板的厚度不得超过阀轴直径的2倍。

（13）球墨铸铁铸件采用树脂砂造型工艺，铸件应经抛丸处理，应达到GB/8923-1-2021中规定的Sa21/2表面处理等级，并在完成后6小时进行环氧树脂静电喷涂，涂层固化后不因溶解于水，涂层厚度不低于250微米。环氧树脂符合GB/T17219卫生标准，附着力符合GB1720、韧性、硬度冲击强度符合1731-1730标准。

（14）检测及质量追溯：每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试，检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌。

3、材质要求：偏心蝶阀主要零部件材料

| 序号 | 设备名称 | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动法兰蝶阀 | 1、手动蜗轮传动，双法兰偏心橡胶密封，公称压力1.0Mpa,双向承压； 2、阀体：球墨铸铁QT450，蜗轮：球墨铸铁QT450，蜗杆：45# 3、阀轴：不锈钢2Cr13及以上材料，阀瓣：不锈钢或球墨铸铁QT450喷涂环氧树脂， 4、轴承：自润滑铝青铜 5、阀板密封圈：EPDM三元乙丙橡胶，外密封材料：EPDM橡胶， 内外部紧固件：不锈钢，阀座：不锈钢Ocr18Ni9,手轮：球墨铸铁。 6、投标单位所制造产品必须符合JB/T8527-2015标准同时符合T/CCMSA40734-2022标准，阀门结构为短系列，法兰接口应符合GB/T12221-89规定。 |

三、双法兰传力伸缩接头技术要求

双法兰传力伸缩接头为通过全螺栓把它们连接起来，使其成为一个整体，并有一定的位移量，这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率，而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。

（一）基本参数

1.产品名称：双法兰传力伸缩接头

C2F）双法兰限位伸缩器

2.公称直径：DN50～DN600  双法兰传力伸缩接头

DN65～DN2400  （C2F）双法兰传力伸缩接头

3.公称压力：（bar）：10

4.强度试验：（bar）： 1.5倍

5.密封试验：（bar）： 1.25倍

6.爆破试验：（bar）： 4倍(型试试验)

7.适用介质：水（含污水）、空气等

8.适用温度：（℃）：-10～+70

（二）产品设计制造和验收的标准

GB/T 12465-2017    管路补偿接头

GB/T 12220         通用阀门 标志

JB/T 7928-2014     通用阀门 供货要求

GB/T 17219-1998    生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

（三）主要结构组成和技术性能特点

1、结构组成

双法兰传力伸缩接头主要由本体、限位伸缩管、压盖、密封圈、限位螺杆等组成。

2、产品特点

①在运行过程中，伸缩量范围内可以自由伸缩，一旦超过做大伸缩量，限位螺母自动锁定，限制管道的伸长，确保安全运行。

②补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。

③吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。

④吸收、地陷对管道的变形量。

- 3、卫生指标

阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料符合GB/T 17219 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

4、限位伸缩器材料符合下表：

| 序号 | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体 | QT450-10（球化率≥80%,等级不低于三级）、Q235 |
| 2 | 密封圈 | EPDM（三元乙丙橡胶）、NBR（丁腈橡胶） |
| 3 | 压盖 | QT450-10（球化率≥80%,等级不低于三级）、Q235 |
| 4 | 限位螺杆 | 镀锌碳钢、A2-70不锈钢 |
| 5 | 限位伸缩管 | QT450-10（球化率≥80%,等级不低于三级）、Q235 |
| 6 | 紧固件 | 镀锌碳钢、A2-70不锈钢 |

- 5、外观要求

- ①产品表面没有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷。

- ②不得有局部损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象，且阀体内不得有脏污。

- ③产品表面平整光滑，无裂纹、缩孔、砂眼、气孔、毛刺等缺陷；

6、涂层

①公称尺寸大于等于DN80的阀门，内外经高压喷砂除锈处理达到Sa2.5级后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂涂料，采用双层涂覆工艺，涂层厚度分布应均匀。

②限位伸缩器内外表面宜采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后应不溶解于水，不影响水质。内表面涂层厚度≥0.25mm，外表面涂层厚度≥0.15mm。涂层表面应光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。

③所有涂料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。

④涂层附着力应良好，用附着力拉开法试验时（ISO 16276-1:2007），测量值应高于8MPa（EN 14901:2014）。

⑤涂层硬度应达到GB/T 6739规定的铅笔硬度的2H。

⑥在用电火花检测仪检验（测试电压：3kV）时，不能检出有任何空隙或小孔。

⑦冲击测试。将1米长的空心直管垂直于阀体某一处平整表面放置，用标准0.5kg冲击块从管中呈自由落体放下，被冲击表面油漆不能龟裂或脱落。

⑧MIBK测试。将少许甲基异丁基甲酮倒在被冲击过的水平的油漆表面，等待至30秒后，用白色棉布擦拭刚才倒过甲基异丁基甲酮的区域，没有或轻微有蓝色擦痕为合格。

⑨涂层的颜色应为蓝色。

7、试验要求

①补偿接头出厂前在厂内进行强度试验，试验压力为公称压力的1.5倍，保压5分钟，以无渗漏和无结构损伤为合格。

②伸缩接头出厂前在厂内进行密封性能试验，试验压力为公称压力的1.25倍，保压5分钟，以无渗漏和无结构损伤为合格。

③出厂的每一台出厂阀门都进行压力试验，并行成试验记录。

8、标志、包装、运输、贮存

①铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

②标志其余要求按GB/T 12465和GB/T 12220的规定进行。

②接头的包装、运输、贮存按GB/T 12465和JB/T 7928的规定进行。

9、允许伸缩量要求如下

| （C2F）双法兰传力伸缩接头 |  |  | （B2F）双法兰限位伸缩接头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公称尺寸DN （mm） | 允许伸缩量L（mm） | 序号 | 公称尺寸DN （mm） | 允许伸缩量L（mm） |
| 1 | 50～250 | 40 | 1 | 65～250 | 50 |
| 2 | 300～600 | 50 | 2 | 300～700 | 65 |
| 3 | 800～2400 | 60 | 3 | 800～2400 | 130 |

(2)阀门及其他材料技术要求：满足清单内的规格型号，

- 10、项目质保及相关要求

- 项目质保要求：工程竣工验收合格之日起二年的保质期。

- 项目供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至工程完工验收止。

- 中标人在生产合同货物前，必须制定好详细的原材料（指树脂及一级回料）采购及生产供货计划方案，并以书面形式报招标人（包括原材料计划采购时间、原料采购量、原料供应商及联系方式、阀门生产具体时间段、生产用生产线等）。原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以3倍履约保证金的违约处罚，并进行公示。

- 每批产品到点后中标人均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因中标人产品原因造成的工程验收不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，中标人将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测须符合国家标准要求内容。

- 买方如认为有必要可以在阀门出厂前派人到中标人生产车间进行监制，中标人应无条件配合。

- 阀门（含防腐）技术最终要求按照设计图。

### 产品制造监制、出厂检验和系统验收

在制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关材料包括各种数据，材料结构图和部件图详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应该负全部责任。

### 招标产品采购清单

| 序号 | 材料名称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双偏心金属硬密封蝶阀 | DN900 D342H-10 | 个 | 15 |  |  |  |
| 2 | 闸阀 | DN100 Z45X-10 | 个 | 9 |  |  |  |
| 3 | 闸阀 | DN300 Z45X-10 | 个 | 11 |  |  |  |
| 4 | 双口排气阀 | DN100 | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 双法兰传力接头 | DN900 CZF-10 | 个 | 24 |  |  |  |
| 6 | 双法兰传力接头 | DN300 CZF-10 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：结算价=单价*实际供货数量，单价保留两位小数。总价取整数。

1）以上参考数量仅供投标时使用，结算工程量以第三方审核单位审定为准，所标注的阀门及管件规格都为成品规格。

# 第五章合同主要协议条款

## 合同一般条款

合同主要协议条款将由三门县环境有限公司(以下简称买方)、中标人（以下简称卖方）二方根据投标文件签订。

买方：三门县环境有限公司

卖方：

1、合同产品的名称、技术规范与中标通知书、招标文件相一致。

2.产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3.专利权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

4.产品包装

4.1为了保证产品在长途运输和装车过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。保证包装坚固、易于运输，由于包装不善导致产品失缺或损坏等，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装内必须附有包装清单。

5.唛头

5.1卖方应在每件包装上，明显地标注下列标记：

1) 收货人；

2) 产品名称；

3) 合同号；

4) 到达站或到货地点；

5) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；

6) 毛重、净重（公斤）。

5.2卖方应根据产品特点， 在包装上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1卖方保证所提供的所有产品是全新的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供完全符合合同规定的质量、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的制造、检验、包装、运输、装车等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的产品在正确施工、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7.质量保证期

7.1中标人提供工程竣工验收合格之日起    年的保质期。

8.合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

8.2虽然卖方在投标文件中对外购或外协的材料做了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些材料的质量负全部责任。

9.合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10.违约责任

10.1产品质量责任

(1) 在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验等过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

(2) 卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

(3) 由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定承担违约金。

(1) 逾期交货

卖方逾期交货，违约金按逾期交货部分货款的10％计算。逾期交货的违约赔偿最高限度为合同价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍逾期交货，买方有权解除合同。

(2) 卖方不能交货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按合同价的10％计算，买方有权解除合同。

（3）买方中途退货

买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按中途退货部分货款的10％计算。买方中途退货指买方将卖方已经运到施工现场的货物，因买方原因退还给卖方。

(4) 经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约金。

11.履约保证金的承担

11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3卖方提供的产品须和投标文件中所承诺的相符合（合同中另有约定除外）。

12.合同解除

12.1买方在卖方存在如下违约情况时，买方有权解除全部或部分合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务，造成合同目的无法实现。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

12.2卖方应继续履行未解除部分合同。

12.3在全部或部分合同解除下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。

- 纠纷处理

- 凡有关履行本合同发生的争端，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向三门县人民法院诉讼解决。

14.合同生效及其他

14.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

14.2本合同八份，双方各执一半，同等生效。

## 合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1.合同交货

1）供货方式：分期分批供货。

2）供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至工程完工验收止。

3）中标人在接到招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场。

4）卖方应当积极配合买方工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下，应允许退货。

2.安装地点

（招标人指定位置）现场。

3.接货通知

卖方需将产品的名称、规格、数量、包装件数、每件包装的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

4.产品的标志、防护、包装及运输

4.1标志

产品出厂时在产品上必须带有能体现生产厂家的符合国标的永久性标志，等参数并附有质量检验部门的产品质量合格证。

4.2产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损失。并按卖方承诺的且经买方认可的防护措施进行防护。

4.3运输必须采用切实可靠的防护措施，运输时用木料、契块、扒钉等物品固定，并用钢丝绳紧固，同时在可能游动的地方加缓冲垫。口径400mm及以上阀门运输与堆放其期间承口端应加内支撑。

5.产品的运输、装车及保险、风险交割

5.1卖方必须对产品运输、装车的安全负责。

5.3货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5.4卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5.5货物运到买方施工现场卸车到场地为交付，交付前风险卖方承担，交付以后风险买方承担。

6.付款方式

6.1货款支付方式

（1）签订合同后，买方根据卖方每次供货后上报的供货金额，在15个工作日内，按实际到货货款的90%支付给卖方。（起付点为10万元，如当月货款少于10万元，上述款项将按付款周期结转，直至应支付的款额达到10万元为止）

（2）工程竣工验收合格支付到实际结算价的98.5%；剩下的1.5%货款作为质量保证金（又称质保金）。

（3）质保金在工程竣工验收合格之日起满    周年后15个工作日内付清。

6.2卖方收取每期货款时应向买方开具正式发票。

7.工程结算

- 7.1结算货款以第三方审核单位审定为准，所标注的阀门规格都为成品规格。

7.2卖方投标承诺的投标单价一次性包定，政策性价差不予调整。

7.3结算单价计算方法：结算单价按招标人提供的采购清单中各品目单价计。

7.4各型号阀门数量按实际发生量结算。

8.文件和技术资料的相互提供。

提供资料清单及进度根据招标书的要求，在签定合同时明确。

9.质量、技术标准

符合招标文件和投标文件中的有关标准、规定。

10.产品检验

10.1买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合，提供产品的技术数据、图纸和测试报告等，对监制或预验收工作提供方便。

10.2买方对送达的货物有权随时抽样送检，检测部门由买方自行确定送检。

11.产品最终验收

11.1施工结束后，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

12.安装指导和售后服务要求

12.1卖方根据现场情况和买方的要求派有经验的技术人员到现场负责安装指导，以确保安装质量。并符合现场施工要求。

12.2在安装调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出现场服务人员处理有关质量问题。

13.质量保证期

13.1卖方必须对合同中规定的货物提供   年的质保期，时间从工程竣工验收合格之日起计算，质保期内卖方须免费修理和调换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏。

13.2质保期内买方有故障申报，卖方维修人员需在接到维修电话6小时内响应，48小时内解决。若不能在48小时内解决的，必须提供同等性能、同等配置的货物替换，以确保用户的排水系统运行不中断。

14.罚责

14.1原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，买方将终止合同，同时对卖方处以3倍履约保证金的违约责任，并进行公示。

14.2每批产品到点后卖方均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因卖方产品原因造成的工程验收不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，卖方将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

14.3卖方所交付的品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。卖方向买方偿付货款总额的百分之十的违约金。

14.4买方逾期支付货款的，以未付货款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款报价利率向卖方偿付逾期利息。

14.5在质保期内发生质量问题，卖方需支付违约金10万元/次。质保期内卖方接到维修电话后未按投标时承诺的服务时间到位的, 每违约一次卖方应向买方支付1000元违约金。

14.6买方对抽样检测结果不合格行为的处置权:

(1)买方可以认为所有货物全部为不合格；

(2)要求卖方承担买方的所有损失；

(3)买方可以单方面解除合同,并没收全部保证金。

15.担保

1）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：卖方应按招标文件要求提供履约保证金。履约保证金在卖方完成全部标段工程阀门及配件供应任务后，在最后一批货物交付后30天内退还（不计息）。

## 合同格式

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

合同编号：

合

同

书

买  方：

卖  方：

签署日期：

合 同 书

买方：

卖方：

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）以三招建备2024-057号招标文件在国内公开招标。                            为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a.合同一般条款            （招标文件第五章第一节）

b.合同特殊条款            （招标文件第五章第二节）

c.中标通知书

d.投标书                  （投标文件）

e.投标设备数量、价格表    （投标文件）

f.招标货物清单及技术规范  （招标文件）

g.询标纪要或承诺

h.合同补充条款或说明

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.产品和数量

本合同要求提供的产品和数量见中标通知书、投标文件。

4.合同金额

合同总价          元。承包三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）所需的阀门，包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位（分批次甲方指定位置）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，结算工程量按第三方审核单位审定为准，所标注的阀门规格都为成品规格。结算单价按招标人提供的单价*实际供货数量。

| 序号 | 材料名称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双偏心金属硬密封蝶阀 | DN900 D342H-10 | 个 | 15 |  |  |  |
| 2 | 闸阀 | DN100 Z45X-10 | 个 | 9 |  |  |  |
| 3 | 闸阀 | DN300 Z45X-10 | 个 | 11 |  |  |  |
| 4 | 双口排气阀 | DN100 | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 双法兰传力接头 | DN900 CZF-10 | 个 | 24 |  |  |  |
| 6 | 双法兰传力接头 | DN300 CZF-10 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：结算价=单价*实际供货数量，单价保留两位小数。总价取整数。

5.付款方式：本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6.交货时间及交货地点

本合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款

7.合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

买方：                                          卖方：

名称：                                          名称：（印章）

全权代表（签字）：                               全权代表（签字）：

地址：                                          地址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

卖方履约保函

编号：

（买方）：

鉴于                                      （以下简称“卖方”）已收到

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）（工程名称）的中标通知书，应卖方申请，我方愿就卖方履行上述工程的《三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是卖方未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起二年内。

本保函有效期内，如合同规定的卖方履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及卖方未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明卖方违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、卖方按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与卖方的另行约定，免除卖方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与卖方协议变更主合同的，如加重卖方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地三门县人民法院。

八、保函的生效及份数

本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。

保证人（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）：

年     月      日

# 第六章  投标文件格式

一、商  务  标

附件一：

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

投标承诺书

三门县环境有限公司：

我们根据三招建备2024-057号的招标文件，做了认真研究，我公司以优惠的报价参与本项目的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：

一、报价：我方愿意以总报价人民币     （大写）（      （小写））总报价承担上述产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位（分批次甲方指定位置）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货等工作。

二、供货期：在买方发出供货通知书（或者提单）后      日历天内(不超过7日历天)完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至工程完工验收止。

三、货物质量：满足招标文件要求，质量保证期为工程竣工验收合格之日起二年。

四、技术服务按投标文件的承诺及时到位。

五、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

六、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件二：

清单报价表

| 序号 | 材料名称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双偏心金属硬密封蝶阀 | DN900 D342H-10 | 个 | 15 |  |  |  |
| 2 | 闸阀 | DN100 Z45X-10 | 个 | 9 |  |  |  |
| 3 | 闸阀 | DN300 Z45X-10 | 个 | 11 |  |  |  |
| 4 | 双口排气阀 | DN100 | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 双法兰传力接头 | DN900 CZF-10 | 个 | 24 |  |  |  |
| 6 | 双法兰传力接头 | DN300 CZF-10 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：结算价=单价*实际供货数量，单价保留两位小数。总价取整数。

二、技术标

附件三

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

现场安装指导主要人员表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

备品备件一览表

| 材料名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为除随产品备品备件外所需的备品备件。

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人（签字或盖章）：        投标人（盖章）：      日期：   年  月  日

附件五：

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管 部门 |  | 企业 负责人 |  |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 企业 性质 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及 机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质 品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：               投标人（盖章）：                   日期：   年   月

附件六：

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

2019年1月1日至今完成的阀门销售业绩一览表

| 产品名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数 量 | 所用工程名称 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格。

2、需提供中标通知书和合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件七：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投  标  人（盖章）：

年     月    日

附件八：

三门县浬浦水厂扩建工程-原水管DN900管标段-阀门采购（二次招标）

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.2（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本项目前期准备提供设计或咨询服务的 | 1.4.2（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本项目提供招标代理服务的 | 1.4.2（3） | 否 |  |
| 5 | 是否与本项目提供招标代理机构同为一个法定代表人的 | 1.4.2（4） | 否 |  |
| 6 | 是否与本项目提供招标代理机构相互控股或参股的 | 1.4.2（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本项目提供招标代理机构相互任职或工作的 | 1.4.2（6） | 否 |  |
| 8 | 是否被责令停业 | 1.4.2（7） | 否 |  |
| 9 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（8） | 否 |  |
| 10 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.2（9） | 否 |  |
| 11 | 是否投标人被评定为失信被执行人（以“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人为准，日期以投标截止时间前为准） | 1.4.2（10） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件九：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日